## Checklist Client
version du 09/12/2025
Liste non exhaustive
01 PHPP |  | Attendus : | Commentaires Clients
NE PAS DEPASSER 30 CARACTERES SUR TOUS LES NOMS DE FICHIERS
01.1 PHPP complété
Le dernière version à jour du PHPP (en français ou anglais) : les versions antérieures à la v9 ne sont pas acceptées. ->En phase EXE, le PHPP doit impérativement être mis à jour avec l'ensemble des informations nouvelles apportées et être accompagné d'une liste exhaustive des modifications apportées par le BET. Pour la v9, il faut impérativement introduire les données climatiques à jour, car celles présentes dans le logiciel sont obsolètes : https://lamaisondupassif.fr/donnees-meteo-phpp-67-stations-a-jour/ Une note indiquant la vérification du confort d'été face à l'augmentation des températures moyennes pour des températures de +1°C, +2°C et +3°C à l'aide de l'outil Summer Tool : https://lamaisondupassif.fr/summer-tool-outil-pour-le-confort-dete/ Les données climatiques à jour et le Summer Tool sont incluses dans le PHPP v10. Une note descriptive détaillant les points singuliers du projet, pour en faciliter sa prise en main. A l'exception des locaux réellement non chauffés et de locaux commerciaux RdC voués à être loués et dont on ne peut anticiper l'usage, il est impossible d'exclure certaines parties de bâtiment du périmètre de la labellisation. Lorsqu'un bâtiment présente plusieurs zones de températures au sens conventionnel de la saisie PHPP, les échanges thermiques entre les différentes zones du bâtiment doivent être modélisées dans la feuille surface à l'aide du facteur X calculé à l'aide de l'outil suivant : https://lamaisondupassif.fr/wp-content/uploads/2025/09/FactorX-_Frost_free_extensions.xlsx Consulter le guide du PHPP pour les températures à saisir, notamment pour prendre en compte l'intermittence de l'usage. Dans ce même cas, il est nécessaire de produire une moyenne pondérée par les SRE des parties des bâtiments des valeurs caractéristiques calculées dans la feuille Vérification.
01.2 Projet EnerPHit
Le plan de rénovation par étapes le cas échéant, à trouver dans le dossier "PRE" ou "EPR" dans votre dossier PHPP.
01.3 Géolocalisation
Les coordonnées GPS (disponibles sur Geoportail.fr) Ainsi qu'une image satellite ou photo aérienne montrant l'emplacement exact du projet. NB : L'altitude du projet est également accessible sur géoportail
02 Conception
02.1 Photos situation
Les photos prises sur le terrain avant construction. Un plan de masse indiquant où sont prises les photos (position + angle de prise de vue)
02.2 Plan masse
Un plan de situation montrant l'emplacement du bâtiment, et les éléments faisant ombrage aux alentours, Les distances entre les éléments faisant ombrages (bâtiments, arbres, haies ...) et les différentes façades du bâtiment. Les hauteurs des bâtiments, arbres (indiquer s'ils sont à feuilles caduques ou persistantes) ou autres éléments faisant ombrage. Le cas échéant, indiquer les hauteurs des bâtiments non encontre construits autorisées par le PLU.
02.3 Plans d'étage
Les plans de tous les niveaux du bâtiments avec indication des hauteurs sous faux plafond de chacune des espaces. Le plan de toiture. Le plan de fondations.
02.4 Coupes
Différentes coupes aux endroits jugés pertinents, permettant de comprendre la forme de l'enveloppe dans sa globalité (porte à faux, hauteurs sous plafond différentes, etc. ) et le repérage des menuiseries ainsi que des différentes valeurs U référencées dans l'onglet [Valeurs U] du PHPP.
02.5 Plans façades
Plans de l'ensemble des façades permettant le repérage des menuiseries ainsi que des différentes valeurs U référencées dans l'onglet [Valeurs U] du PHPP.
02.6 Calcul SRE & Vn50
Fichier de calcul de la SRE et du Vn50 selon les indications du guide du logiciel PHPP. -> seulement s'ils ne sont pas inclus dans un onglet ajouté au PHPP -> Détailleur le calcul espace par espace en indiquant le facteur d'atténuation et la hauteur sous plafond de chaque surface. Nommer impérativement chaque espace de la même manière que les plans d'étages.
02.7 Masques solaires
Veuillez fournir des informations sur les objets faisant de l'ombre qui ont un impact sur le projet et ne sont pas visibles sur le plan de situation du dossier 2.2 (bâtiments voisins, collines, montagnes) Le seul logiciel de calcul de facteurs d'ombrages externes au PHPP accepté est DesignPH. Pour les calculs DesignPH, merci d'employer les paramétrages indiqués dans ce document, en fonction des tailles de fenêtres et éloignements aux objets portant un ombrage lointain : https://lamaisondupassif.fr/wp-content/uploads/2025/10/designPH-2.0_Features_DA.pdf Les facteurs d'ombrage pour protection solaire activée peuvent être calculés avec cet outil PHI à l'aide des valeurs Ug et g du vitrage concerné et la transmittance et la réflectance de la protection solaire concernée (stores en général) https://lamaisondupassif.fr/wp-content/uploads/2025/09/ReductionFactor_ISO52022_v2503.xlsx
03 Détails
03.1 Détails de connexion
03.1.1 Fiches techniques
Les fiches techniques ou certificats ACERMI de tous les isolants du projets (plancher, toiture, murs) renseignés dans l'onglet [Valeurs U] du PHPP. En phase EXE, justifier les références fournies par des factures / bons de livraison / photos des étiquettes des matériaux sur chantie.
03.1.2 Détails de l'enveloppe thermique
Tous les plans de détails permettant la compréhension de la composition de l'ensemble de l'enveloppe (liste non exhaustive) : - Murs extérieurs - Murs extérieurs en contact avec le sol - Angles sortants et rentrants - Insertion des ouvrants dans les murs et toitures - Connection d'éléments structurels ponctuels aux murs / toitures / dalles - Dalles - Toitures - Murs mitoyen (avec un bâtiment voisin) - Porte-à-faux - Acrotères - Longrines Description de chaque composant de l'enveloppe : fournisseur, type de produit, épaisseur [mm] Pour les matériaux isolant, veuillez également préciser la conductivité thermique [W/m/K] Représenter l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment par un trait coloré continu sur les plans d'étages et coupes.
03.2 Ponts thermiques
Un justificatif de l'intégralité des calculs de ponts thermiques effectués pour le projet, par exemple (liste non exhaustive) : - Angles sortants / rentrants - Acrotères ou connexion façade / pignon avec toiture - Faitage - Connexion Mur extérieur / dalle - Mur de refend / dalle - Semelle de fondation - Traversée de Balcon - Plancher intermédiaire - Mise en oeuvre des menuiseries ( latérales, appui, seuil, linteau, coffre VR / BS0) Les calculs doivent impérativement être faits en mesures extérieures et selon les préconisations le document PHI Thermal Bridges to ambient air : https://lamaisondupassif.fr/wp-content/uploads/2025/08/thermal_bridges_to_ambient_air.pdf . Le rapport de calcul doit inclure les 8 points listés dans le document, dont le calcul du fRsi=0.25 m²K/W qui doit être supérieur à la valeur indiquée dans l'onglet [Vérification] cellule K46. -> Nommer les fichiers de la même manière que dans l'onglet [Surfaces] ou [Composants] du PHPP, par expl. "PT n°12" ou " PT MOE bas - PASSIV 92 bois". Fournir un plan de repérage détaillé de tous ces ponts thermiques, avec une légende claire faisant impérativement apparaître les noms donnés dans le PHPP pour chaque pont thermique. Alternativement au calcul, l'usage de catalogues de ponts thermiques est autorisé. Merci de fournir les justificatifs associés. Fournir un justificatif des ponts thermiques de mise en oeuvre des fenêtres est OBLIGATOIRE en phase EXE. Exception : si les châssis sont certifiés PHI et mis en oeuvre exactement de la même manière que sur le certificat, alors les valeurs de PT indiquées dans le certificat peuvent être employées dans le PHPP en phase EXE. Pour des mises en oeuvre approchantes, il est possible d'employer ce catalogue PHI de ponts thermiques de mise en oeuvre des fenêtres : https://lamaisondupassif.fr/wp-content/uploads/2025/08/Window-installation-thermal-bridge-catalogue.pdf .
04 Ouvrants
04.1 Plans ouvrants
Un plan de repérage clair des différentes fenêtres sur plans de niveaux / de façades permettant de comprendre aisemment la saisie de l'onglet [Fenêtres] du PHPP en employant les mêmes dénominations (numérotation ou autres).Indiquer pour chacune des fenêtres : le type de châssis (fabricant/modèle/ ouvrant ou fixe), le type de vitrage (composition) et le type de protection solaire mobile (BSO, VR, store etc.)
04.2 Vitrages
Les fiches techniques de tous les vitrages du projet avec : - Valeur Ug indiquée avec idéalement deux décimales après la virgule (calcul selon EN 673) - Facteur solaire également avec une précision de 2 chiffres (calcul selon EN 410) -> Pour la saisie PHPP prendre un arrondi pessimiste : si la FT indique 0,5 alors saisir 0,549 -> Nommer les FT de la même manière que dans la feuille Composants du PHPP La valeur Ug d’une fenêtre non installée verticalement n’est pas la même que celle d’une fenêtre posée verticalement, en raison des différences de coefficients de convection (intérieurs, extérieurs) et du comportement des gaz dans les couches composant le vitrage. Merci de nous fournir une fiche technique indiquant la valeur Ug pour une installation à la pente prévue, ou à défaut un calcul correctif à l’aide d’un logiciel dédié comme « WINDOW » développé par LBNL : https://windows.lbl.gov/window-software-downloads
04.3 Châssis fenêtres
Les fiches techniques ou certificats PHI de tous les différents type de châssis du projet avec : - Valeur Uf indiqué avec idéalement deux décimales (calcul selon EN 10077-2) - indication des largeurs de châssis -> Pour la saisie PHPP, attention aux arrondis pessimistes : si la FT indique 0,5 alors saisir 0,549 -> Nommer les FT de la même manière que dans la feuille Composants du PHPP Le bon de commande ou le devis détaillé des fenêtres précisant les informations utiles : taille, repérage, référence, type d'intercalaire, etc...
04.4 Portes
Fiches techniques des différentes portes opaques du projet avec : - Valeur Ud avec deux décimales (calcul selon EN 10077-2)
04.5 Autres Ouvrants
Les fiches techniques des fenêtres de toits / lanterneaux de désenfumage. Comme pour les fenêtres les informations de châssis et vitrage demandées en 04.2 et 04.3 sont nécessaires.
05 Ventilation
05.1 Conception débits
Dimensionnement des débits volumétriques par espace : voir document Excel https://lamaisondupassif.fr/wp-content/uploads/2025/11/Feuilles-obligatoires-ventilation-2.xls Dans le cas où tous les espaces ne sont pas ventilés simultanément et/ou en cas de régulation sur sondes, fournir un synoptique avec une brève description du système de régulation pour compréhension.
05.2 Dessins techniques
Le plan du réseau de ventilation avec le cas échéant : - Localisation de l'unité de ventilation - Dimensions et isolation des conduites - Prise d'air extérieur + sortie d'air rejeté - Isolation sonore - localisation des silencieux - Batterie chaude / froide
05.3 Fiche technique VMC
Fournir le certificat de la VMC si elle est certifiée PHI (liste des produits certifiés : https://database.passivehouse.com/en/components/list/group_2 ). * Si centrale certifiée PHI : fonctionne-t-elle dans sa plage de débits de fonctionnement ? Ou le delta de dépassement est <= 10% du débit max de certification ? - OUI : on utilise les paramètres du certificat - NON : le labellisateur doit demander un recalcul PAYANT au PHI * Si centrale non certifiée PHI > 600 m3/h : demander un caclul PAYANT sur la base des paramètres indiqués ici : https://lamaisondupassif.fr/vmc-double-flux-labelliser-passif/ * Si centrale non certifiée PHI <= 600 m3/h : on fait -12% sur le rendement fabricant comme indiqué ici : https://lamaisondupassif.fr/vmc-double-flux-labelliser-passif/
05.4 Fiches techniques composants
Fournir des informations au sujet de la regulation/durée d'utilisation, protection anti-gel, valeur maximale/limite de protection, des filtres ainsi que la fiche technique des gaines isolantes et des isolants de gaines saisis dans le PHPP onglets [Ventilation] et [Ventilation suppl. ]
05.5 Calcul pertes de charge
Pour les projets hors installations de taille domestique, fournir le calcul des pertes de charge des réseaux de ventilation.
05.6 Echangeur géothermique
La fiche technique / le descriptif du système d'échange de chaleur géothermique La note de calcul de son rendement
06 Systèmes
06.1 Description systèmes
Brève description du fonctionnement des différents équipements techniques production chauffage par chaudière (combustible) / PAC / Système multiintégré ... Production ECS par (combustible) / PAC / Système multiintégré Descriptif des différents éléments de stockage, de distributions, d'émission incluant les systèmes de distribution et un dessin schématique détaillé Fiche technique du ou des réseaux de chaleur avec le maximum d'informations le cas échéant. La carte des réseaux de chaleur (RCU) français peut fournir ces informations : https://france-chaleur-urbaine.beta.gouv.fr/carte Le calcul des coefficients EP / EP-R pour la prise en compte des RCU dans le PHPP doit être validé par le labellisateur.
06.2 Plans chauffage
Les plans de niveau contenant les informations relatives au système de chauffage : - emplacement du système de production - emplacement du stockage le cas échéant -parcours des tuyauteries de distribution (détail des diamètres et des épaisseurs et conductivités d'isolant) - emplacement des émetteurs de chaleur
06.3 Plans ECS
Les plans de niveau contenant les informations relatives au système d'eau chaude sanitaire : - emplacement du système de production - emplacement du stockage - parcours des tuyauteries de distribution primaires (détail des diamètres et des épaisseurs et conductivités d'isolant) - parcours des tuyauteries terminales - emplacement des points de distribution
06.4 Plans refroidissement
Les plans de niveau contenant les informations relatives au système de refroidissement : - emplacement du système de production - emplacement du stockage le cas échéant - parcours des tuyauteries de distribution (détail des diamètres et des épaisseurs et conductivités d'isolant) - emplacement des émétteurs
06.5 Système production
Fiche technique du système de production de chauffage (chaudière / PAC / système multintégré) Fiche technique des auxiliaires relatifs au chaffage ( circulateurs / pompes etc ... )
06.6 Ballon stockage
La fiche technique des ballons de stockage faisant apparaître la constante du refroidissement / l'étiquette énergie.
06.7 Distribution
Fiche technique des gaines isolantes pour la distribution du chauffage / de l'ECS précisant sa conductivité thermique. En EXE, il est nécessaire de fournir un justificatif des puissance de chauffage installées (radiateurs, bouches chauffantes etc.) et justifier que la puissance maximale calculée dans la feuille "Puissance chauffe" du PHPP soit bien couverte par la somme des puissances installées.
06.8 Production ECS
Fiche technique du système de production d'ECS (chaudière / PAC avec si possible au moins 3 points de fonctionnement / système multintégré certifié PHI) Fiche technique des auxiliaires relatifs à l'ECS ( circulateurs / pompes etc ... ) Fiche technique du ou des réseaux de chaleur avec le maximum d'informations le cas échéant. La carte des RCU français peut fournir ces informations : https://france-chaleur-urbaine.beta.gouv.fr/carte
06.9 Distribution ECS
Fiche technique des gaines isolantes pour la distribution du chauffage / de l'ECS précisant sa conductivité thermique.
06.10 Refroidissement
Un descriptif du fonctionnement du système de refroidissement (production / distribution / émission) Mise en garde : pour le calcul du refroidissement, le PHPP propose uniquement deux option : - Soit le calcul considère qu'il y a uniquement du refroidissement passif (ventilation nocturne estivale par les fenêtres et/ou la VMC). La feuille Vérification affiche alors uniquement le % de surchauffe calculé sur la base de la température intérieure maximale de 25 °C ; - Soit le calcul considère qu'il y a uniquement du refroidissement actif (climatisation). La feuille Vérification affiche alors uniquement la puissance de refrodissement calculée sur la base de la température intérieure maximale de 25 °C. Dans ce cas, le % de surchauffe n'est pas affiché. Le PHPP n'est pas conçu pour les cas intermédiaires, lorsqu'on rafraîchit moins, donc on vise une température intérieure supérieur à 25 °C. Ces cas de figure sont envisageables, mais aucune généralisation n'existe à ce jour pour le PHI. Dans ces cas particuliers, merci de contacter le labellisateur au plus tôt afin qu'il s'enquiert de la marche à suivre auprès du PHI. La fiche technique du système de production du froid précisant le type de technologie et son EER
06.11 Réseaux évacuation
07 Electricité
07.1 Concept réseau
07.2 Plans
07.3 Liste appareils électriques + fiches techniques
L'intégralité des process consommateurs d'énergie doivent être intégrés dans la saisie PHPP. Il n'est pas possible de les exclure, sauf dérogation octroyée par le PHI. Pour les projets hors logements, fournir ici la liste des appareils utilisés par le personnel / pour le process, ainsi que leurs fiches techniques ou la photo des plaques des appareils si ceux-ci sont réemployés. Inclure un fichier Excel de calcul de conso totale avec foisonnement le cas échéant. par exemple : - Ascenseurs -> employer l'outil de calcul PHI suivant : https://lamaisondupassif.fr/wp-content/uploads/2025/08/200706_lift_energy_demand_assessment.xlsx - Serveurs - Reprographie - PC (nombre de postes de travail) Pour la saisie des cuisines dans le PHPP, se référer à cet article : https://lamaisondupassif.fr/la-minute-technique-decembre2023/ Il existe une liste d'exigeances techniques s'appliquant aux cuisines collectives / tertiaires et permettant, si elles sont satisfaites, de saisir des consommations forfaitaires par repas dans le PHPP. Pour recevoir le document récapitulatif, vous adresser à certification@lamaisonpassive.fr. Kitchen guidelines Pour la labellisation des piscines collectives, le PHI a publié les recommandations suivantes pour t : https://lamaisondupassif.fr/wp-content/uploads/2025/08/05_piscines_interieures_lignes_directrices_ph.pdf. La labellisation d'une piscine collective doit obligatoirement impliquer le PHI le plus en amont possible. Le cas des piscines individuelles est différent : elles sont à exclure du périmètre de la labellisation si elles sont extérieures au bâtiment (non couvertes) et elles doivent y être incluses si elles sont couvertes et situées dans le bâtiment. Dans ce dernier cas, le labellisateur doit impliquer le PHI le plus en amont possible sur le projet. Il n'existe à ce jour aucune liste de recommandations pour les piscines individuelles publiée par le PHI. En cas de dépassement du maximum de consommation d’énergie primaire totale EP et/ou Ep-R des labels, le labellisateur doit condulter le Passive House Institute (PHI) pour réaliser une étude des usages énergétiques spécifiques dans l'objectif de formuler des préconisations d'efficacité énergétique concernant les process et de déterminer une limite sur mesure. Le travail du PHI est refacturé au client au tarif de 1144 €/jour. Mise en garde : les process intégrant de la simple-flux à un niveau qui empêche l'atteinte du maximum de besoin de chauffage défini par le label impliquent de nécessairement missionner le Passive House Institute afin d'évaluer les manères d’améliorer encore l'efficacité énergétique de l’ensemble des éléments consommateurs d'énergie du projet.
07.4 Dimensionnement éclairage
Le plan d'éclairage détaillant en légende les différents type de luminaires et leurs puissances élec Les calculs de consommation d'éclairage externes au PHPP ne sont pas acceptés.
08 ENR
08.1 Fiches techniques panneaux PV
Le plan d'installation des panneaux photovoltaïques, leur nombre doit y être clairement indiqué les fiches techniques des différents panneaux solaires photovoltaïques installés Toutes les informations renseignées dans l'onglet [PV] du PHPP doivent y figurer (dimensions, spécifications élec., etc.) Les calculs de production d'éléctricité PV externes au PHPP ne sont pas acceptés.
08.3 Autres sources
Le plan d'installation des autres solutions de production d'énergie renouvelable les fiches techniques, notes de calcul de production Panneaux solaires thermiques pour production d'ECS Toutes les informations attendues dans l'onglet [Solaire Thermique] du PHPP doivent y figurer (dimensions, spécifications techniques) Ces éléments peuvent également être fournis dans le dossier 6.8 relatif à la production d'ECS Les calculs de production d'ECS solaire externes au PHPP ne sont pas acceptés.
09 Phase de construction
09.1 Photos et factures
Factures et photos à toutes les phases du chantier permettant de vérifier de l'achat et de l'installation de l'ensemble des éléments indiqués dans le PHPP. Chechlist exhaustive ici, à remplir impérativement : https://lamaisondupassif.fr/wp-content/uploads/2025/08/checklist-photos-et-factures-labellisation.xlsx
09.2 Rapport test étanchéité enveloppe
Le rapport de test d'étanchéité à l'air faisant état de la mise en pression ET dépression du bâtiment aux différents palliers jusqu'à une différence de pression int / ext de plus de 50 Pascals. Voir liste exhaustive Checklist airtightness PHI : https://lamaisondupassif.fr/wp-content/uploads/2025/08/checklist_airtightness_en_202408.pdf . L'échantillonnage de la mesure de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment est proscrit pour les labels Bâtiment Passif, EnerPHit et BaSE. L'ensemble de l'enveloppe doit impérativement être mesurée. le volume intérieur Vn50 utilisé pour le calcul doit être validé en amont par le labellisateur en charge du projet Pour les bâtiments dont le volume est supérieur à 4000 m3, le rapport doit préciser les valeurs de n50 et de q50 Le rapport doit inclure l'ensemble des informations suivantes : Testeur : nom, adresse et signature Objet Date du test Dispositif Norme de mesure (norme) Températures intérieure et extérieure Vitesse du vent Coefficient de débit Cenv Coefficient de fuite CL -La mesure de l'étanchéité à l'air est-elle effectuée conformément à la norme ISO 9972 (Méthode 1) ? -La calcul de volume d'air pièce par pièce du bâtiment est-il inclus ? Le calcul est-il correct ? -L'emplacement d'installation du ventilateur a-t-il été documenté ? -L'étanchéité temporaire de l'enveloppe du bâtiment a-t-elle été enregistrée (obturateurs des conduits d'air extérieur et d'air d'évacuation au moins) ? -Une série de mesures en pression positive ET en pression négative a-t-elle été réalisée ? -Pour chaque série de mesures, 5 points de mesure ont-ils été utilisés à des différences de pression différentes (valeur la plus élevée ± 50 Pa au moins) ? -L'exposant de débit "n" est-il compris entre 0,5 et 1,0 (sinon, cela indique une erreur de mesure due à un changement dans l'enveloppe, par exemple une ouverture de fenêtre) ? -La valeur moyenne de la différence de pression naturelle est-elle comprise entre -5 et 5 Pa (mesure de la différence de pression avant et après chaque série de mesures) ? -Remarque : Si la vitesse du vent est supérieure à 6 m/s (21,6 km/h) OU si la force du vent est supérieure à 3 Beaufort, les valeurs limites indiquées pour la différence de pression seront généralement dépassées. -En général, les valeurs de pression positives et négatives n50 sont relativement proches l'une de l'autre. S'il existe des différences significatives entre les deux résultats, une explication plausible doit être donnée dans le rapport de mesure. Merci également de consulter la checklist jointe (en anglais).
09.3 Régulation VMC
Un détail de la régulation des débits de ventilation. Débit de base / % de pointe / % en régime réduit Ainsi que le temps passé à chacun de ces régimes. Indiquez pour les projets tertiaires / scolaires si la ventilation (et le chauffage) sont coupés la nuit et en période de vacances. Dans le cas où tous les espaces ne sont pas ventilés simultanément et/ou en cas de régulation sur sondes, fournir un synoptique avec une brève description du système de régulation pour compréhension. Et toute autre information à ce sujet.
09.4 Rapport de mise en service VMC
Si maison(s) individuelle(s) : les débits mesurés à chaque bouche de soufflage / d'extraction sont suffisants pour le rapport, voir document Excel https://lamaisondupassif.fr/wp-content/uploads/2025/11/Feuilles-obligatoires-ventilation-2.xls. Sinon : le rapport doit obligatoirement inclure la mesure des débits d'air rejeté et d'air extérieur mesurés sur chaque VMC. Pour les projets avec plusieurs CTA, fournir un rapport par CTA en précisant sa référence de saisie PHPP. Chaque document au format pdf doit comporter à minima : - Description du bâtiment - Adresse complète du bâtiment - Adresse complète de l'entreprise + nom, prénom & signature du professionnel qui a réalisé les mesures - Date et heure de la mise en service - Modèle et fabricant de chaque VMC - Mesures des débits au débit de base impérativement, c'est à dire au débit programmé la majeure partie du temps. Les débits doivent être cohérents et réalistes (pas de chiffres ronds !) - % de déséquilibre des débits pour chaque VMC. Un rapport présentant une différence entre débit total d'extraction et débit total de soufflage de plus de 10% n'est pas acceptable - Appareil / méthode de mesure (voir 3.2.6.f critères de labellisation v10) * Si centrale certifiée PHI : fonctionne-t-elle dans sa plage de débits de certification PHI ? Ou le delta de dépassement est <= 10% du débit max de certification ? -> OUI : on utilise les paramètres du certificat -> NON : le labellisateur doit demander un recalcul PAYANT au PHI * Si centrale non certifiée PHI > 600 m3/h : demander un caclul PAYANT sur la base des paramètres indiqués ici : https://lamaisondupassif.fr/vmc-double-flux-labelliser-passif/ * Si centrale non certifiée PHI <= 600 m3/h : on fait -12% sur le rendement fabricant comme indiqué ici : https://lamaisondupassif.fr/vmc-double-flux-labelliser-passif/
09.5 Détection des fuites d'air
09.6 Dérogations (EnerPHit)
09.7 Calcul de faisabilité économique (EnerPHit)
09.8 Attestations
La dernière version de la déclaration du MOE doit être remplie, signée et datée. Elle doit impérativement indiquer la date de transmission du dossier EXE au labellisateur : https://lamaisondupassif.fr/wp-content/uploads/2025/08/Declaration-MOE.pdf La feuille "Data Protection" doit être remplie par chacune des personnes physiques dont les coordonnées postales figurent dans l'onglet Vérification du PHPP : https://lamaisondupassif.fr/wp-content/uploads/2025/08/Data-Protection-Sheet_FR.pdf La feuille "Photo Permission" doit être remplie et signée par l'auteur des photos (3 max.) qui serviront à saisir le projet sur la BDD PHI. Il convient d'y renseigner une miniature de chacune des photos. Demandez en amont l'ID à l'adresse certification@lamaisonpassive.fr : https://lamaisondupassif.fr/wp-content/uploads/2025/08/PHI_Photo_Permission_Request_Passsive-House_Database-FR.pdf Si le bâtiment est déjà en service, toutes les cases de la feuille "Déclaration satisfaction occupant" sont à cocher. Dans le cas contraire, il faut cocher à minima la dernière case qui concerne la ventilation estivale par les fenêtres : https://lamaisondupassif.fr/wp-content/uploads/2025/08/Declaration-satisfaction-occupant.pdf Si la ventilation par les fenêtres a un rôle prépondérant dans la lutte contre la surchauffe dans le PHPP du projet, remplir ce guide utilisateur pour le confort d'été en y précisant notamment comment et combien de fenêtres il convient d'ouvrir afin d'obtenir l'effet de rafraîchissement simulé dans le PHPP : https://lamaisondupassif.fr/wp-content/uploads/2025/11/SummerComfort_user_manual_Template_French_2023-01-1.pdf